Ausschreibungstext Bipolar-Trennverstärker DB 6200

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Bipolar-Trennverstärker, Zero/Span-Abgleich, einfache Umschaltung

Trennung / Wandlung bipolarer und unipolarer Standardsignale,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		± 20 mA, ± 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA
			± 10 V, ± 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V
Ausgang		± 20 mA, ± 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA
			± 10 V, ± 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V
Bereichswahl		einfache Signalumschaltung über DIP-Schalter

Messstreckenabgleich	frontseitige Zero/Span-Potentiometer

Grenzfrequenz		10 kHz, auf ca. 30 Hz umschaltbar

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 600 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	1000 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Bipolar-Trennverstärker DB 6200 AG – __ – __  	(kundenspez. Voreinstellungen, 
										siehe Bestellschlüssel)

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Bestellschlüssel für kundenspezifische Voreinstellung:

|  | Eingang |  | Ausgang |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 6200 AG – | XX | – | YY |
| ± 10 V |  | 00 |  | 00 |
| 0 … 10 V |  | 01 |  | 01 |
| 2 … 10 V |  | 02 |  | 02 |
| ± 5 V |  | 03 |  | 03 |
| 0 … 5 V |  | 04 |  | 04 |
| 1 … 5 V |  | 05 |  | 05 |
| ± 20 mA |  | 06 |  | 06 |
| 0 … 20 mA |  | 07 |  | 07 |
| 4 … 20 mA |  | 08 |  | 08 |
| ± 10 mA |  | 09 |  | 09 |
| 0 … 10 mA |  | 10 |  | 10 |
| 2 … 10 mA |  | 11 |  | 11 |

Fett: Einstellung bei Bestellung ohne Voreinstellung